## Параметры
| Т11 | Т12 | Т13 | Т14 | Т15 | Т16 | Т17 | Т18 | Т19 | Т20 | Т21 | Т22 | Т23 | Т24 | Т25 | Т26 | Т27
Год изготовления | 1977 | 1969 | 1969 | 1969 | 1977 | 1964 | 1981 | 1976 | 1972 | 1976 | 1977 | 1978 | 1985 | 1977 | 1968 | 1982 | 1977
Установленная мощность, кВА | 400 | 630 | 400 | 400 | 250 | 100 | 400 | 400 | 250 | 250 | 400 | 250 | 250 | 250 | 160 | 400 | 250
Пиковая мощность, кВА | 20 | 116 | 22 | 265 | 168 | 41 | 309 | 150 | 130 | 0 | 26 | 153 | 165 | 105 | 7 | 125 | 110
Потери ХХ, кВт (паспортные) | 0.79 | 1.09 | 0.79 | 0.79 | 0.57182 | 0.3 | 0.79607 | 0.79607 | 0.57182 | 0.57182 | 0.79607 | 0.57182 | 0.57182 | 0.57182 | 0.41765 | 0.79607 | 0.57182
Потери КЗ, кВт (паспортные) | 5.32 | 7.51 | 5.32 | 5.32 | 3.7382 | 1.87 | 5.3329 | 5.3329 | 3.7382 | 3.7382 | 5.3329 | 3.7382 | 3.7382 | 3.7382 | 2.6678 | 5.3329 | 3.7382
Потери ХХ, кВт (по рез-там измерений) | 1.097 | 1.378 | 0.585 | 1.524 | 1.9275 | 0.7844 | 1.569 | 1.89 | 1.326 | 0.5978 | 0.4146 | 1.032 | 0.4323 | 0.6344 | 0.4069 | 0.7768 | 0.50561

## Дефекты
Параметр¦Трансформатор |  | Т11 | Т12 | Т13 | Т14 | Т15 | Т16 | Т17 | Т18 | Т19 | Т20 | Т21 | Т22 | Т23 | Т24 | Т25 | Т26 | Т27
Результаты обследования
Внешний осмотр вводов | [18 empty] | УД
Неудовлетворительное состояние уплотнений |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
Внешний осмотр радиаторов
Неудовлетворительное состояние поверхностей |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Механическое повреждение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Количество отсутствующих радиаторов (трубок) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Всего радиаторов (трубок) (исходно у исправного трансформатора) |  | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | N/A
Неудовлетворительное состояние уплотнений |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Внешний осмотр термосифонного фильтра
Неудовлетворительное состояние поверхностей |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Неудовлетворительное состояние уплотнений |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Внешний осмотр бака
Неудовлетворительное состояние поверхностей |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Механическое повреждение |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Внешний осмотр расширителя
Неудовлетворительное состояние поверхностей |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Неудовлетворительное состояние уплотнений |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Внешний осмотр воздухоосушителя
Неудовлетворительное состояние поверхностей |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Неудовлетворительное состояние силикагеля |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Отсутствие |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Внешний осмотр предохранительной (выхлопной) трубы
Неудовлетворительное состояние поверхностей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Неудовлетворительное состояние уплотнений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Внешний осмотр термосигнализатора
Неудовлетворительное состояние поверхностей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Неудовлетворительное состояние металлорукавов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Неработоспособность или отсутствие | [18 empty] | 1 | bar: Т11 to Т27
Внешний осмотр мановакууметра
Неработоспособность или отсутствие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Измерение электрических параметров изоляционных промежутков
Сопротивление изоляции ВН-К, МОм |  | 735 | 336 | 2840 | 8390 | 1630 | 29.4 | 5260 | 735 | 609 | 1590 | 466 | 217 | 2920 | 249 | 73.9 | 291 | 1140 | 300
Сопротивление изоляции НН-К, МОм |  | 853 | 503 | 1810 | 6500 | 1280 | 1060 | 3110 | 863 | 518 | 1630 | 309 | 83 | 2740 | 250 | 535 | 221 | 1340 | 300
Сопротивление изоляции ВН-НН, МОм |  | 742 | 403 | 2750 | 2220 | 1440 | 1300 | 4600 | 1218 | 648 | 2270 | 629 | 246 | 3260 | 279 | 567 | 359 | 1330 | 300
Тангенс угла диэлектрических потерь ВН-К, % |  | 0.85 | 1.15 | 0.75 | 0.55 | 1.321 | 1.15 | 1.235 | 0.735 | 1.316 | 0.789 | 1.037 | 1.237 | 9.037 | 1.037 | 1.037 | 1.321 | 1.32 | 1
Тангенс угла диэлектрических потерь НН-К, % |  | 0.768 | 1.068 | 0.668 | 0.468 | 1.187 | 0.978 | 0.982 | 0.891 | 1.236 | 0.836 | 0.983 | 1.083 | 0.783 | 0.883 | 0.883 | 1.144 | 1.14 | 1
Тангенс угла диэлектрических потерь ВН-НН, % |  | 0.804 | 1.104 | 0.704 | 0.504 | 1.093 | 0.974 | 0.978 | 0.978 | 1.223 | 0.793 | 0.939 | 0.939 | 0.739 | 0.839 | 0.839 | 1.225 | 1.23 | 1
Измерение сопротивлений постоянному току
∆Rmax ВН-1, % |  | 0.73 | - | - | 2.44 | 0.33 | - | 3.59 | 0.36 | 1.76 | 0.58 | 0.02 | - | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.59 | 3.68
∆Rmax ВН-2, % |  | 3.98 | - | - | 1.25 | 5.34 | 1.9 | 2.48 | 0.48 | 1.68 | 0.92 | 0.57 | 3.26 | 0.68 | 0.82 | 0.68 | 0.57 | 6.51
∆Rmax ВН-3, % |  | 1.27 | - | 0.91 | 2.26 | 2 | - | 1.66 | 0.38 | 1.97 | 0.87 | 0.63 | 2.46 | 0.29 | 0.35 | 0.29 | 0.79 | 4.77
∆Rmax ВН-4, % |  | 0.38 | - | - | 0.96 | 4.03 | - | 2.94 | 0.47 | 0.69 | 0.93 | - | 3.31 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.77 | 15.32
∆Rmax ВН-5, % |  | 0.71 | 19.48 | - | 0.33 | 0.37 | - | 3.26 | 0.52 | 0.71 | 0.79 | - | - | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 1.05 | 20.5
∆Rmin ВН (по всем ответвл.), % |  | 0.38 | 19.48 | 0.91 | 0.33 | 0.33 | 1.9 | 1.66 | 0.36 | 0.69 | 0.58 | 0.02 | 2.46 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.57 | 3.68 | 2
∆Rmax ВН (по всем ответвл.), % |  | 3.98 | 19.48 | 0.91 | 2.44 | 5.34 | 1.9 | 3.59 | 0.52 | 1.97 | 0.93 | 0.63 | 3.31 | 0.68 | 0.82 | 0.68 | 1.05 | 20.5 | 2
Сопротивление обмотки НН фазы a, Ом |  | 0.139 | 0.0025 | 0.0224 | 0.0034 | 0.006 | 0.0212 | 0.00481 | 0.00367 | 0.0913 | 0.0199 | 0.01382 | 0.01346 | 0.0036 | 0.0041 | 0.0078 | 0.00208 | 0.01
Сопротивление обмотки НН фазы b, Ом |  | 0.116 | 0.0025 | 0.0224 | 0.0035 | 0.005 | 0.021 | 0.0049 | 0.0361 | 0.0718 | 0.0197 | 0.01479 | 0.03438 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0077 | 0.00212 | 0.01
Сопротивление обмотки НН фазы c, Ом |  | 0.2424 | 0.0336 | 0.0254 | 0.0034 | 0.0052 | 0.0208 | 0.00483 | 0.036 | 0.0988 | 0.02 | 0.01683 | 0.00447 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0077 | 0.00209 | 0.01
∆Rmax НН, % |  | 108.9655 | 1244 | 13.3929 | 2.9412 | 20 | 1.9231 | 1.8711 | 883.6512 | 37.6045 | 1.5228 | 21.78 | 669.1275 | 2.7778 | 2.439 | 1.2987 | 1.9231 | 0 | 2
Измерение потерь ХХ
Потери трехфазным методом, Вт |  | 1097 | 1378 | 585 | 1524 | 1927.5 | 784.4 | 1569 | 1890 | 1326 | 597.8 | 414.6 | 1032 | 432.3 | 634.4 | 406.9 | 776.8 | н/д
Потери ХХ a-b, Вт |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 75.11 | 99 | 43.22 | 90.53 | 90.53
Потери ХХ a-c, Вт |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 74.46 | 102.1 | 63.84 | 88.51 | 102.1
Потери ХХ b-c, Вт |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 73.55 | 99.2 | 64.6 | 125.6 | 99.2
Соотношение потерь ХХ, % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.121 | 0.20202 | 49.4678 | 38.7385 | 9.5769 | 25
Измерение физико-химических показателей трансформаторного масла
Пробивное напряжение масла, кВ |  | 52.6 | 47.2 | 76.7 | 69.5 | 34.2 | 81.6 | 46.2 | 37.6 | 78.06 | 83.02 | 55.52 | 39.4 | 66.8 | 48 | 72.8 | 39.4 | н/д | 25
Влагосодержание масла, г/т |  | 17 | 27 | 22 | 28 | 36 | 21 | 23 | 37 | 27 | 18 | 36.39 | 44.01 | 25.19 | 32.78 | 25.86 | 31.86 | н/д | 30
Кислотное число мг КОН/г |  | 0.019 | 0.015 | 0.018 | 0.013 | 0.019 | 0.014 | 0.02 | 0.018 | 0.012 | 0.02 | 0.051 | 0.068 | 0.0025 | 0.023 | 0.034 | 0.024 | н/д | 0.1
Содержание примесей КПЧ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | 13
Температура вспышки, градусов |  | 140 | 130 | 141 | 144 | 149 | 142 | 138 | 140 | 141 | 140 | 132 | 132 | 141 | 141 | 137 | 158 | н/д | 125
Содержание ВРКиЩ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | н/д | 0.014
Содержание антиокислительной присадки, % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | н/д | 0.1
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90⁰ |  | 4.13 | 3.29 | 4.19 | 2.36 | 5.03 | 3.32 | 2.58 | 5.19 | 3.73 | 2.59 | 3.63 | 5.03 | 4.48 | 5.27 | 6.12 | 4.98 | н/д | 12
Тепловизионное обследование расширителя
Низкий уровень масла | [18 empty] | 1 | bar: Т11 to Т27
Тепловизионное обследование вводов
Перегрев внешних контактов | [18 empty] | 1 | bar: Т11 to Т27
Дефекты
Компонент | Наименование дефекта | [17 empty] | Индикаторы наличия дефекта
Магнитопровод | Повреждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Обмотки | Увлажнение изоляции | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Обмотки | Повреждение внутренних контактов обмоток НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Масло | Низкий уровень масла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Масло | Увлажнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Масло | Загрязнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Масло | Недостаток антиокислительной присадки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Масло | Старение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вводы | Повреждение уплотнений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вводы | Повреждение внешних контактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПБН | Повреждение контактов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПБН | Отсутствие неповрежденных ответвлений | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Радиаторы | Неудовлетворительное состояние поверхности | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Радиаторы | Механическое повреждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Радиаторы | Отсутствие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Радиаторы | Повреждение уплотнений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Термосифонный фильтр | Неудовлетворительное состояние поверхности | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Термосифонный фильтр | Повреждение уплотнений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бак | Неудовлетворительное состояние поверхности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Бак | Механические повреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расширитель | Неудовлетворительное состояние поверхности | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Расширитель | Повреждение уплотнений | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Воздухоосушитель | Неудовлетворительное состояние поверхности | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
Воздухоосушитель | Неудовлетворительное состояние силикагеля | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Воздухоосушитель | Отсутствие | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Предохранительная труба | Неудовлетворительное состояние поверхности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Предохранительная труба | Повреждение уплотнений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Термосигнализатор | Неудовлетворительное состояние поверхности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Термосигнализатор | Неудовлетворительное состояние металлоруковов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Термосигнализатор | Неработоспособность или отсутствие | bar: Т11 to Т27
Мановакууметр | Неработоспособность или отсутствие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Стоимость АТС
Стоимость отдельных видов обследований, востребованных один раз в пять лет